## CAPA
Rua Ewerton Visco, 290 sala 1104 – Edf. Boulevard Side Empresarial
Caminho das Árvores – Salvador / BA – CEP: 41.820-022
Tel.: (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br
PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
CIENAM - MÓDULO 3
MEMORIAL DE CÁLCULO
CLIENTE: | VOLUME | REVISÃO | DATA
UFBA | 01/01 | 1 | 29/07/2016

## CÁLCULO
ASSUNTO: MEMORIAL DE CÁLCULO DE SPDA
RESPONSÁVEL: Eng. Eletricista Mayrthon Paulo Costa Junior / RNP: 060191712-0
1. DADOS A SEREM CONSIDERADOS
| * Comprimento da área protegida: |  |  |  | C = | 40.15 | metros
| * Largura da área protegida: |  |  |  | L = | 13.9 | metros
| * Área a ser protegida (C x L): |  |  |  | S = | 558.085 | m²
| * Altura da área protegida (Teto / Solo): |  |  |  | H = | 20.54 | metros
| * Volume interno de proteção (S x H): |  |  |  | Vl = | 11463.0659 | m³
2. DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE PROTEÇÃO DA ÁREA ESTUDADA
| * Classificação da Estrutura: |  |  | (Conforme tabela B.6 / Pag.: 35 / NBR 5419-2005)
Estruturas comuns
| * Tipo da Estrutura: |  |  | (Conforme tabela B.6 / Pag.: 35 / NBR 5419-2005)
Teatros, escolas, lojas de departamentos, áreas esportivas e igrejas
* Efeitos das Descargas Atmosféricas: (Conforme tabela B.6 / Pag.: 35 / NBR 5419-2005)
Danos às instalações elétricas e possibilidade de pânico, etc
* (Conforme tabela B.6 / Pag.: 35 / NBR 5419-2005)
|  | Nível de Proteção: |  | 2
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DE EXPOSIÇÃO
* Densidade de Descargas Atmosféricas para a Terra (Ng):
|  |  |  | Onde: | Td - Num. de Dias de Trovoadas / ano
[5 empty] | Td = | 10 | p/ Salvador
| Ng = | 0.71131 | [por km²/ano]
* Área de Exposição Equivalente (Ae):
[6 empty] | Ae = | 4103.8706 | m2
* Frequência Média anual previsível (Nd):
[5 empty] | Nd = | 0.0029191 | [por ano]
* Fatores de Ponderação (Po):
| Onde: | * A (Tipo de Ocupação da Estrutura) - Tabela B.1 / Pag. 33 / NBR 5419-2005
* B (Tipo de Construção da Estrutura) - Tabela B.2 / Pag. 33 / NBR 5419-2005
* C (Efeitos Indiretos das Descargas) - Tabela B.3 / Pag. 34 / NBR 5419-2005
* D (Localização da Estrutura) - Tabela B.4 / Pag. 34 / NBR 5419-2005
* E (Topografia da Região) - Tabela B.5 / Pag. 34 / NBR 5419-2005
Temos:
|  | A = | 1.7 | (Escolas, hospitais, creches e outras instituições)
|  | B = | 0.4 | (Estrutura de concreto armado,com cobertura
não metálica)
|  | C = | 1.7 | (Escolas, hospitais, creches e outras instituições,
locais de afluência de público)
|  | D = | 0.4 | (Estrutura localizada em uma grande área contendo
estruturas ou árvores da mesma altura ou mais altas)
|  | E = | 0.3 | (Planice)
| Assim: | Po = | 0.13872
* Frequência Média anual previsível ponderada (Ndf):
|  |  |  | Ndf = | 0.00040494 | [por ano]
* Avaliação Geral dos Riscos:
Conforme ítem B.4.1, Pag.: 32 / NBR 5419-2005
|  | * Se | Ndf > | 0.001 | , a estrutura requer um SPDA
|  | * Se | 0.001 | > Ndf > | 1e-05 | , é conveniente um SPDA
|  | * Se | Ndf < | 1e-05 | , a estrutura dispensa um SPDA
|  | Assim: | É Conveniente o Uso de um SPDA
4. MEMORIAL DE CÁLCULO DA INSTALAÇÃO DE SPDA
4.1. CÁLCULO DO NÚMERO DE CONDUTORES DE DESCIDA (Ncd)
|  |  | Onde: | Pco - (Perímetro da Construção, em m)
Dcd - (Distância entre Condutores de Descidas, em m)
| Temos: | Tabela 2, Pag.: 11 / NBR 5419-2005 (Dcd)
|  | Nível de Proteção |  | Espaçamento Médio
|  | I |  | 10
|  | II |  | 15
|  | III |  | 20
|  | IV |  | 25
| Assim: | Dcd = | 15 | metros | Pco = | 108.1 | metros
| Então: | Ncd = | 7.2067 | Condutores
4.2. CÁLCULO DA ZONA DE PROTEÇÃO (Rp) - MÉTODO DE FRANKLIN
4.2.1. Cálculo do Ângulo de Proteção
| Nível de Proteção |  | Altura da Construção em (m)
|  |  | 20 | 30 | 45 | 60
| I |  | 25
| II |  | 35 | 25
| III |  | 45 | 35 | 25
| IV |  | 55 | 45 | 35 | 25
| Â = | 35 | graus |  | Â = | 0.61087 | rad
| h = | 3 | metros |  | Hc = | 23.54 | metros
|  | Rp = | 16.4829 | metros
|  |  | Onde: | Dm - (Diamêtro da área a ser protegida, em m)
Dco - (Distância da largura ou comprimento, em m)
Para o Sentido do Comprimento:
|  | Dco = | 40.15 | metros | Dm = | 32.9658 | metros
| Então: | Ncm1 = | 2.2179 | Captores
Para o Sentido da Largura:
|  | Dco = | 13.9 | metros | Dm = | 32.9658 | metros
| Então: | Ncm2 = | 1.4216 | Captor
**Quantidade de captores para uma proteção através do método de Franklin, apenas. O SPDA adotado para o CIENAM - MÓDULO 3 é do tipo misto, com método de Franklin e de Faraday empregados em conjunto, aumentando a segunraça da instalação contra os riscos provenientes de descargas atmosféricas. Por isso, apenas um captor tipo Franklin foi utilizado.
4.3. CÁLCULO DA SEÇÃO DOS CONDUTORES DA MALHA CAPTORA E DE DESCIDA)
Tabela 3, Pag.: 11 / NBR 5419-2005
Material | Captor e anéis |  | Descidas (H<20m) |  | Descidas (H>20m) |  | Aterramento
Cobre | 35 |  | 16 |  | 35 |  | 50
Alumínio | 70 |  | 25 |  | 70 |  | -
Aço Galv. | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 80
| Utilização: | * Condutores de Cobre; |  |  | * Captores e Anéis Intermediários;
| Então: | - Condutor da malha Captora = |  |  | 35 | mm²
|  | - Condutor da malha Terra = |  |  | 50 | mm²
4.4 _ CÁLCULO DO NÚMERO DE CAPTORES (HASTES VERTICAIS)_(Nhv):
Obs.: | * É recomendado por norma que o espaçamento máximo entre as hastes verticais seja de
8,00 metros;
| Para o Sentido do Comprimento: |  |  | Nhv1 = | 4.1207 | Hastes
| Número Total de Hastes: |  |  | Nhv = | 8 | Hastes
4.4. PROXIMIDADE DO SPDA COM OUTRAS INSTALAÇÕES
e
| Onde: | * Kj (Coeficiente referente ao nível de Proteção escolhido)
Conforme: Tabela 8 / Pag. 20 / NBR 5419-2005
* Kc (Coeficiente referente a configuração dimensional da instalação)
Conforme: Figuras 4,5 e 6 / Pag. 20 e 21 / NBR 5419-2005
* Km (Coeficiente referente ao material de separação)
Conforme: Tabela 9 / Pag. 20 / NBR 5419-2005
* l (Comprimento do condutor de descida, em metros)
Tabela 8, Pag.: 20 / NBR 5419-2005 |  |  |  |  | Tabela 9, Pag.: 20 / NBR 5419-2005
Nível de Proteção |  | Kj |  |  | Material |  | Km
I |  | 0.1 |  |  | Ar |  | 1
II |  | 0.075 |  |  | Sólido |  | 0.5
III - IV |  | 0.05
| Temos: | Kj = | 0.075 |  | Kc = | 1 | (Unidimensional)
|  | Km = | 0.5 |  | l = | 21.74 | metros
| Então: | s > d = | 3.261 | metros
5. MEMORIAL DE CÁLCULO DA INSTALAÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO
5.1. DADOS DA INSTALAÇÃO
* Geometria da Malha de Terra :
Será utilizada uma malha fechada contornando todo o perímetro externo da
| Edificação avaliada, a uma distância da alvenaria de: |  |  |  |  | D= | 1.5 | metros
| * Resistividade aparente do Solo : |  |  | rs = | 500 | Vm
**Valor estimado baseado no tipo de solo Silte Argiloso, de acordo com o Perfil de Sondagem no Campus Federação / Ondina.
| * Comprimento Linear da Malha : |  |  | Cm = | 43.15 | metros
| * Largura Linear da Malha : |  |  | Lm = | 16.9 | metros
5.2. DADOS UTILIZADOS PARA OS CÁLCULOS
* Tempo de Duração da Corrente de Curto Circuito (Fase-Terra):
|  | Te = | 2 | segundos
**Valor estimado baseado no tempo de atuação da proteção a jusante da subestação da Biblioteca Isaías Alves.
| * Tipo de Junção dos Cabos e Hastes da Malha de Terra: |  |  |  |  | Solda Exotérmica
* Corrente de Curto-Circuito Trifásica :
|  | Icc = | 10 | kA
**Valor estimado baseado em um curto-circuito equivalente a dez vezes a corrente de carga máxima da instalação, aproximadamente 8 kA para transformador de 300 kVA.
5.3. CÁLCULO DA SEÇÃO MÍNIMA DO CONDUTOR DE ATERRAMENTO
Determinação do Ks (mm2/A)
| Tempo (s) | Solda Exotérmica |  | Juntas Soldadas |  | Juntas Rebitadas
| 30 | 0.020268 |  | 0.025335 |  | 0.032935
| 4 | 0.007093 |  | 0.010134 |  | 0.01216
| 2 | 0.0047283 |  | 0.006756 |  | 0.0081067
| 1 | 0.003546 |  | 0.005067 |  | 0.00608
| 0.5 | 0.002533 |  | 0.003293 |  | 0.004306
| Ks = | 0.0047283 | mm² / A |  | Sc (calculado) = | 15.7611 | mm2
[5 empty] | Sc (adotado) = | 50 | mm2
**Valor adotado segundo Tabela 3, Pág. 11, NBR 5419:2005,
5.4. CÁLCULO DO COMPRIMENTO DO CONDUTOR DA MALHA DE ATERRAMENTO (Lcm)
[5 empty] | Lcm = | 126.105 | metros
5.5. CALCULO DA RESISTÊNCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO
5.5.1. Resistência da Malha de Aterramento (Condutores)
| Onde: | * R (Raio do circulo equivalente à área destinada a malha de terra);
* Lcm (Comprimento do condutor da malha de de terra);
| Temos: | R = | 15.2356 | metros
|  | Rm = | 12.1694 | V
5.5.2. Resistência de Aterramento de um Eletrodo Vertical (Haste)
| Onde: | * Lh (Comprimento cravado da haste de terra, em m);
* Dh (Diâmetro equivalente da haste de terra, em polegadas);
| Temos: | Lh = | 2.4 | metros | Dh = | 0.625 | polegadas
| Então: | Rh = | 212.3648 | V
5.5.3. Resistência de Aterramento do Conjunto de Eletrodos Verticais (Hastes)
| Onde: | * Kh (Coeficiente de redução da resistência de um eletrodo vertical);
|  | Onde: | * Nh (Número de Hastes da malha de terra);
* A (Coeficiente - função do comprimento e do diâmetro da Haste);
* B (Coeficiente - função do número de Hastes);
* Número de Hastes no sentido do Comprimento da malha (Nh1) :
|  | Distância entre hastes (D): |  |  | 2.65 | metros
|  | Nh1(Cm/D) = |  | 15.1509 | Hastes
* Número de Hastes no sentido da Largura da malha (Nh2) :
|  | Nh2(Lm/D) = |  | 5.2453 | Hastes
|  |  | Nh = | 38.7925 | Hastes
|  | * Coeficiente A : |  | A = | 0.1629 | (Conforme Dados do Fabricante)
|  | * Coeficiente B : |  | B = | 8.5545 | (Conforme Dados do Fabricante)
|  | Temos: | Kh = | 0.061701
| Então: | Rne = | 13.1031 | V
|  | Temos: | Kh = | 0.061701
| Então: | Rne = | 13.1031 | V
5.5.4. Resistência Mútua de Cabos e de Eletrodos Verticais (Cabos e Hastes)
1.2621
0.99657
| Onde: | * S (Área da malha, em m2); | [6 empty] | 4.8227
* Lth (Comprimento total das hastes utilizadas, em m);
| Temos: | S = | 729.235 | m2 | Lth = | 93.1019 | metros
|  | K1 = | 1,14125 - 0,0425 x K |  | K2 = | 5,49 - 0,1443 x K
|  |  |  | K = | 2.5533
| Assim: | K1 = | 1.0327 | e | K2 = | 5.1216
| Então: | Rmu = | -2.1426 | V
5.5.5. Resistência Total da Malha
| Temos: | Rt = | 5.2395 | V
Obs.: Considerando que os vergalhões de descida do sistema de captação do SPDA (Re-BAR) ainda
descem até o fundo dos elementos de fundação da estrutura, e estes formam um conjunto eletricamente
continuo, essa Resistência Total da Malha de Terra será ainda menor.
.
Note on I318: Felipe Dutra: CASO SEJA DESCIDA APARENTE, RETIRAR ESTA OBSERVAÇÃO.